KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 23.11.2021 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 03 |

| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| --- |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Hijyenik klima santrali (Otomatik Kontrol Dahil) | 9 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| 2 | Klima Santrali (Otomasyon Dahil) | 7 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| 3 | Chiller Grubu | 2 | Adet | 2 | Bakım |  |  |
| 4 | Hijyenik klima santrali (Otomasyon Dahil) | 8 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| 5 | Klima santrali (Otomasyon Dahil) | 8 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2022 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2022; işi bitirme tarihi 31.12.2022’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

# KLİMA SANTRALLERİ ve CHİLLER GRUPLARININ MEKANİK

# OTOMASYON YILLIK BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Hastanemize bağlı kliniklerde bulunan klima santrallerinin ve chiller gruplarının; Koruyucu Bakımı, Arıza-Onarım Bakımı, otomasyon/otomatik kontrol bakımı hizmetlerini kapsamaktadır.

Klima Santrallerinin;Ayda bir (1) olmak üzere Periyodik Bakım ve Onarımı yapılacaktır.

Chiller Gruplarının; bakımıAĞUSTOS ve KASIMaylarında yapılacaktır.

| NO | CİNSİ | KULLANILDIĞI BİRİM | İSTENİLEN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MİKTAR | BİRİM |
| 1 | Hijyenik klima santrali (Otomatik Kontrol Dahil) | Emel Mehmet Tarman Çocuk Kliniğinde bulunan | 9 | Adet |
| 2 | Klima Santrali (Otomasyon Dahil) | Emel Mehmet Tarman Çocuk Kliniğinde bulunan | 7 | Adet |
| 3 | Chiller Grubu | Emel Mehmet Tarman Çocuk Kliniğinde bulunan | 2 | Adet |
| 4 | Hijyenik klima santrali (Otomasyon Dahil) | Acil | 8 | Adet |
| 5 | Klima santrali (Otomasyon Dahil) | Acil | 8 | Adet |

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

2-Arıza-Onarım Bakım (Düzeltici Bakım) :Tanımı yapılan cihazların performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanında belirtilen şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

3- MekanikBakımda yapılacak işlemler;

- Elektrik bağlantılarıile Elektronik kumandapanellerininkontrolü

- Kaba filtereleronbeş (15) gündebirtemizsuileyıkanacak.Ay da birfilitreleryenilenecektir.

- Torbafiltrelerüç  ( 3 ) aydabiryenilenecektir.

- Santrallerdekullanılacakfiltrelerhastaneidaresitarafındankarşılanacakolup, yenilenenkabavetorbafilitreleridareyeteslimedilecektir.

- Sistemdekihareketlimekanizmalar, kayışkasnakaksamlarıilebağlantıları on beş (15)   gündebirdüzenliolarakkontroledilecektir.

- Hava kanallarındakibağlantınoktalarınınhavasızdırmazlıkkontrolleriyapılarakhavakaçaklarınınönlenmesiyapılacak.

- Yazvekışaylarıdönüşümprogramıİdarenintalimatıdoğrultusunda On beş (15) gün	öncedenplanlanarakhazırdurumagetirilecektir.

- Kontrolkomisyonununsistemleilgiliönereceğidiğerkontrolleri de yapacaktır.

- Santralsıcakvesoğuksubağlantıtesisatındakibütünarmatürlerkontroledilecek, mevsimşartlarınagöregerekliayarlamalaryapılacaktır.

- DX Bataryalısantrallerdesoğutmaünitelerininkompresör, serpantin, fantemizliğivekontrolleriyapılacaktır.

4- Chiller Grupları Bakımında Yapılacak İşlemler;

- Genel ünite bakımları

- Kompresör bakımları

- Kontrol ekipmanları bakımları

- Koruyucu ekipmanların kontrolleri

- Kondenser ve ekipmanlarının, temizliği ve kontrolleri

- Evoparatörler ve ekipmanlarının, kimyasallar yardımıyla temizliği ve kontrolleri yapılacaktır.

- Ekspansiyon valf ve ekipmanları kontrol ve bakımları yapılacaktır.

- Elektrik panel kontrolleri yapılacaktır.

- YazsezonusonuChillergrubukışlıkdonmayakarşıtedbirleralınacaktır. Kışkitiişlevveayarkontrolleriyapılacaktır.

5- Otomasyon/Otomatik KontrolBakımında yapılacak işlemler;

- Saha istasyonları (DDC panoları) vekontrolcihazlarınınbakımlarıyapılacaktır.

- Sahadabulunanotomatikkontrolvanaları’nınstroklarıveDampermotorları’nınbağlantıvefonksiyonlarıkontroledilecektir.

- Bakımhizmetlerisırasındatespitedilen, arızalıcihazlarıveyakıngelecektebozulacağıtahminedilebilencihazlardetaylıbirşekildekontrolunonayıylaİdare’yeraporedilecektir.

- Otomasyonsisteminin 1 seferyedeklerialınacakvegerekirseyenidenyüklenecektir.

- Yıldabirkezveridosyalarıkontroledilecek, verihattıarabirimininbağlantıtemasıkontroledilecek, sisteminmerkeziolarakçalıştırılmasındatüm “Saha İstasyonları”nın “on line” olduğukontroledilecektir.

- Sistembilgisayarlarınaaityazıcıkontroledilecekvebakımlarıyapılacaktır.

- Saha bilgisayarlarınınbakımlarıyapılacaktır. Sırasıyla DDC panolarınınenerjisikesilecek; Kontrolmodülüçıkartılacakveuçbağlantısıkılığınıvetemaskısımlarındatozolupolmadığıkontroledilecek, güçmodülüçıkartılacakveuçbağlantısıkılığınıvetemaskısımlarındatozolupolmadığıkontroledilecekKontrolPanelinin (DDC panosu) içinigözle, kötütemasayrılmışbağlantıveyanıkelemanolupolmadığıkontroledilecek, merkezibilgisayardantümmodüllerinarızadurumraporualınacaktır.

- Otomatikkontrolelemanlarınınbakımlarıyapılacaktır. Vanasalmastralarınınsızdırmazlığıvanalarındoğru “stroke”taolupolmadıklarıkontroledilecek, damperbağlantımillerininsıkılığıvedoğruşekildeçalışıpçalışmadıklarıkontroledilecektir. Tümsahaduyarelemanlarının, vanavedampermotorlarının BYS ilesahaetrafındakiveKontrolPanelitarafındakibağlantılarıkontroledilecektir. KontrolPanellerininiçkısımlarıvakumiletemizlenecektir.

- Klima santralleri; Fanlar, IsıtıcıBataryaları, ElektrikliIsıtıcı (Mevcut İse), SoğutucuBataryalar, Hava Filtreler, Nemlendiriciler (BuharlıTip), Elektrik Motorları, Hava debisiayardamperlerivemotorlarınınkontrolü, Emniyetelemanlarınınçalışırlığınınkontrolü, Otomasyonsisteminebilgigönderensensörlerinkontrolüyapılacakbilgigöndermelerisağlanacaktır.

- Otomasyonprogramınınçalıştırılıpkontroledilmesi

- PLC modüllerilesahaekipmanlarınınhaberleşmeve 0-10V sinyalkontrolüyapılmalıdır

- Sahadangelendeğerleriokunmasısahaelemanlarınaotomasyondankumandavererekçalışmalarınınkontroledilmesi

- Aspiratörgruplarıvesensörbilgileriölçümlemekontrolleri

- MerkeziKlimasantrallerivesensörbilgiler, ölçümlemekontrolleri

- Sıcak-Soğukikiyollu, üçyolluvanalarıvesensörbilgileri, ölçümlemekontrolleri

- Filtrekirlilikalarmısensörleri, ölçümlemekontrolleri

- Don termostatısensörbilgileri, ölçümlemekontrolleri

- Nemölçücüler, Basınçölçücüler, ısıölçücülerölçümlemekontrolleri

- VAV, CAV sistemlerikontrolleri

- Frekanskonvertörlerinindijitalgöstergelerindekideğerleriokunarakkontroledilmesi

- Ameliyathaneodaiçigöstergepanellerikontrolleri

- MMC panolarıiletişimkontrolleriveölçümlemeleri

- Soğutmasistemininotomasyonsistemibilgialışverişininsağlanması, ölçümlemevekontrolü

- Panoiçerisininbasınçlıhavailetemizlenmesi

- Panodakitümsigortalarınkalibrelimultimetreilekontroledilmesi

- Panoçalışmavegözlemlambalarınınkontroledilmesi.

- Tümgüçkontaktörlerikontaktakımlarınınfaaliyetkontrolü,memeleşmeveyayanmavarisekontaktakımlarınındeğişimiyapılmalıdır

- Tümpakoşalterlerinfaaliyetkontrolüyapılmalıdır

- Tümkumandaröleleriveyardımcıkontaklarınfaaliyetkontrolüyapılmalıdır

- Elektrikpanolarıiçerisindekitümkablobağlantıvidalarınınkontrolügevsekolanlarsıkılmalıdır

- Panohavalandırmafanınınçalışıpçalışmadığınınkontroledilmesi

- İşletmeveemniyetsıcaklıkvenem set değerlerininkontroledilmesi

- Bakımıyapılancihazlarındışyüzeylerininveetrafınıntemizlenmesi

- Cihazıçalıştıraraksistemin normal çalıştığındaneminolanakadarcihazıkontrolaltındatutulması

- Ameliyathanekontrolpanolarınınfonksiyontestlerininyapılması.

- Otomasyonbilgisayarlarınıngüncelleştirilmelerininyapılmasıvebilgigelennoktalarınkontrollerininyapılması

- YukardakitümSistemlerinçalışırvaziyetteTutulması

6- Denetim ve Muayene Metodları

a) Her türlümuayenemasraflarıhizmetsunucusunaaittir.

b) Muayeneesnasındalüzumlu her türlüpersonelvetestcihazlarıhizmetsunucusutarafındanteminedilir.

c) Muayeneesnasındatasarımveimalathatalarısebebiylemeydanagelecekkazavehasarlardanhizmetsunucususorumludur.

d) Bakım – onarımişletmeyapılacak her bircihazveekipman % 100 ( Yüzdeyüz ) gözmuayenesiveyerindeçalışmafonksiyontestinetabitutulacaktır.

e) Ölçmeve kontrollerde elektronikpensampermetre, voltmetre, yağtestkiti,v.b.cihazlarkullanılacaktır.

f)  İdaretarafındanbelirlenecekkontrol, sistemveteçhizatların normal çalışıp, çalışmadığınıperiyodikbakımvearızaonarımıesnasındadeğiştirilecekparçalarınorijinalvestandartlarauygunolupolmadığınıkontroledecekveuygunluğunakararverildiktensonrakullanılacaktır.

g) Diğerhususlaridarişartnamedebelirtildiğigibiolacaktır.

7- Cihazlara koruyucu bakım ve onarım işi; Düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından yapılacaktır. Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, firma bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır. Sözleşmenin devam ettiği müddet içinde Cihazların işleyişinden doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya ait olacaktır.

8- Herhangi bir arıza meydana geldiğinde, idare durumu firmaya yazılı veya telefon ile bildirecektir. Bu bildirimden en geç 1 (bir) saat içersinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 6 ( altı ) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

9-Hastane idaresinin onayı dışında cihazların üzerinde hiçbir modifikasyon, değişiklik yapılmayacaktır. Yapılan onarımlarda orijinal parçalar kullanılacaktır. Orijinal parça bulunmaması durumunda durum idareye bildirilerek ( yazılı olarak ) idare talimatlarına göre işlem yapılacaktır. Değiştirilen tüm parçalar bakım ve onarım sonrasında Hastane Teknik Servisine servis formu ile teslim edilecek.

10- Yüklenici; rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi idareye arıza raporu ile bildirecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare ihtiyaç olan yedek parçayı uygun gördüğü firmadan temin edebilir. Firma idarenin temin ettiği parçanın montajını bedelsiz olarak gerçekleştirecektir. Eğer idare yüklenici firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse; istenilen yedek parçanın normal şartlarda yurtiçi teminlerde 48 (kırk sekiz) saati, yurt dışı teminlerde ise 8 (sekiz) günü geçmeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

11-Firma tarafından teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar 2 (iki) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

12- Yapılacak bakımlar, hastane teknik personellerinden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonu gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, bir nüshası ilgili cihazın bakım dosyasına konulacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

13-Firma; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

14-Firma, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasada yaptırılır ve faturası yüklenici firma tarafından ödenir.

15-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici firma ile yapılan sözleşme kurumumuz tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir.Bu fesihten dolayı yüklenici firmaya herhangi bir tazminat ve ödeme yapılmaz. Arızaların yapılmamasından dolayı hastaların uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Hastanemize yöneltilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinden ve hastanede meydana gelecek her türlü hasarlardan ve doğabilecek hukuki sorumluluklardan yüklenici firma sorumludur.

16-Yüklenici firma; periyodik bakımları, klima santralleri için her ay bakım yapacak olup,

chiller gruplarının bakımını, idarenin talebi doğrultusunda hava şartlarına göre istenilen tarihler içerisinde koruyucu periyodik ve ağır bakımları yapacaktır.

Hastane idaresi gerekli görmesi halinde ilave bakım talep edebilecektir. Periyodik bakımlar, hastane idaresine yüklenici firma tarafından bir hafta öncesinde yazılı olarak bildirilecektir.

17-Doğal afetler, yangın, vb. mücbir sebeplerden ve cihazın hatalı kullanımından dolayı meydana gelen hasarlar bu şartname kapsamı dışındadır.

18- Bu şartname 01.01.2022 ile 30.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir. İş bu Teknik Şartname, 4 (dört) sayfa ve 18 (On sekiz) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde

T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.